## 焼却
| 2024-09-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2024-09-10 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.436% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 17.39 | 0.6 | 16.51 | 0.57 | 14.5 | 14.8 | 904 | 945 | 195 | 196 | 34 | 13 | 76 | 69 | 4.19 | 1.35
2 | 19.47 | 0.67 | 16.73 | 0.57 | 15.9 | 16.3 | 916 | 930 | 196 | 192 | 32 | 39 | 30 | 25 | 4.24 | 1.1
3 | 20.78 | 0.71 | 18.21 | 0.63 | 16.3 | 16.6 | 896 | 920 | 196 | 195 | 26 | 15 | 5 | 5 | 4.38 | 1.4
4 | 16.25 | 0.56 | 14.89 | 0.51 | 13.7 | 14.1 | 904 | 935 | 196 | 193 | 34 | 25 | 4 | 2 | 3.73 | 2
5 | 18.46 | 0.63 | 16.33 | 0.56 | 16.3 | 16.7 | 901 | 931 | 195 | 195 | 30 | 15 | 3 | 3 | 5.49 | 2.5
6 | 16.17 | 0.56 | 14.8 | 0.51 | 13.7 | 14 | 875 | 918 | 195 | 191 | 51 | 18 | 64 | 44 | 3.73 | 0.94
7 | 15.94 | 0.55 | 14.25 | 0.49 | 11.9 | 12.3 | 883 | 913 | 198 | 196 | 50 | 18 | 99 | 74 | 6.14 | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | --- | --- | 11 | 0.38 | --- | 11 | --- | 916 | --- | 194 | --- | 47 | --- | 35 | 2.52 | 1
13 | --- | --- | 10.45 | 0.36 | --- | 10.3 | --- | 912 | --- | 190 | --- | 50 | --- | 48 | 1.69 | 0.15
14 | --- | --- | 17.43 | 0.6 | --- | 14.7 | --- | 875 | --- | 195 | --- | 23 | --- | 81 | 0.49 | 0.4
15 | --- | --- | 17.89 | 0.61 | --- | 14.3 | --- | 886 | --- | 195 | --- | 31 | --- | 64 | 2.65 | 0.55
16 | 9.32 | 0.32 | 11.52 | 0.4 | 7.9 | 10.3 | 844 | 928 | 190 | 195 | 59 | 30 | 21 | 51 | 5.08 | 1
17 | 21.69 | 0.75 | 18.7 | 0.64 | 16.3 | 17 | 885 | 927 | 194 | 196 | 15 | 18 | 14 | 33 | 3.42 | 0.85
18 | 21.69 | 0.75 | 17.23 | 0.59 | 16.2 | 16.5 | 914 | 911 | 196 | 196 | 17 | 23 | 8 | 25 | 4.3 | 1.85
19 | 15.46 | 0.53 | 14.34 | 0.49 | 13.9 | 14.3 | 914 | 944 | 195 | 195 | 29 | 31 | 26 | 35 | 3.9 | 1.48
20 | 16.64 | 0.57 | 16.06 | 0.55 | 13.7 | 14.3 | 913 | 919 | 196 | 196 | 25 | 21 | 31 | 32 | 3.94 | 1.05
21 | 15.34 | 0.53 | 14.43 | 0.5 | 14.2 | 14.4 | 935 | 928 | 195 | 195 | 17 | 40 | 20 | 21 | 3.97 | 1.3
22 | 18.49 | 0.64 | 18.19 | 0.63 | 14.5 | 14.7 | 924 | 921 | 195 | 195 | 10 | 13 | 40 | 27 | 3.71 | 1.4
23 | 16.54 | 0.57 | 16.05 | 0.55 | 14.3 | 14.6 | 945 | 926 | 195 | 195 | 17 | 20 | 62 | 41 | 4.12 | 1.25
24 | 19.33 | 0.66 | 18.94 | 0.65 | 16.1 | 17 | 918 | 918 | 195 | 195 | 11 | 17 | 33 | 27 | 4.24 | 1.2
25 | 15.73 | 0.54 | 15.87 | 0.55 | 14.3 | 14.8 | 929 | 933 | 196 | 196 | 27 | 35 | 73 | 65 | 3.8 | 1.4
26 | 18.01 | 0.62 | 17.21 | 0.59 | 16.5 | 17.1 | 920 | 937 | 194 | 195 | 29 | 30 | 81 | 70 | 4.51 | 1.4
27 | 15.28 | 0.53 | 14.76 | 0.51 | 14.2 | 14.6 | 907 | 918 | 195 | 196 | 30 | 24 | 43 | 35 | 3.87 | 1.25
28 | 15.44 | 0.53 | 14.82 | 0.51 | 14.2 | 14.7 | 935 | 947 | 194 | 194 | 12 | 20 | 49 | 36 | 4.1 | 1.25
29 | 14.69 | 0.5 | 14.8 | 0.51 | 14.6 | 15.1 | 932 | 933 | 193 | 192 | 9 | 33 | 49 | 37 | 3.58 | 0.85
30 | 17.81 | 0.61 | 16.64 | 0.57 | 16.3 | 16.8 | 916 | 903 | 195 | 195 | 22 | 25 | 43 | 29 | 4.79 | 1.15
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 375.92 | 12.93 | 408.05 | 14.03 | 319.5 | 381.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.58 | 31.37
平均 | 17.09 | 0.59 | 15.69 | 0.54 | 14.5 | 14.7 | 910 | 922 | 195 | 195 | 27 | 26 | 40 | 39 | 3.87 | 1.21
最大 | 21.69 | 0.75 | 18.94 | 0.65 | 16.5 | 17.1 | 945 | 947 | 198 | 196 | 59 | 50 | 99 | 81 | 6.14 | 2.5
最小 | 9.32 | 0.32 | 10.45 | 0.36 | 7.9 | 10.3 | 844 | 875 | 190 | 190 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0.49 | 0.15

## 埋立
| 2024-09-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [5 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 |  | m3 |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 7 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4190 |  | 150 |  | 0 |  | 0
2 |  | 11300 |  | 0 |  | 4240 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 3 | mg/l
3 |  | 170 |  | 90 |  | 4380 |  | 150 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 3730 |  | 130 |  | 1720 |  | 60 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 37 | ms/m
5 |  | 430 |  | 0 |  | 5490 |  | 190 |  | 0 |  | 0
6 |  | 110 |  | 0 |  | 3730 |  | 130 |  | 5160 |  | 170 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 6 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 6140 |  | 220 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 7.4 | (22.3℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 0.7 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5150 |  | 180
12 |  | 260 |  | 0 |  | 2520 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 6 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 10 |  | 10 |  | 1690 |  | 60 |  | 1610 |  | 60
14 |  | 0 |  | 0 |  | 490 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 23 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 2650 |  | 90 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 5080 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 130 |  | 0 |  | 3420 |  | 120 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 4300 |  | 150 |  | 0 |  | 0
19 |  | 670 |  | 0 |  | 3900 |  | 130 |  | 3680 |  | 120
20 |  | 110 |  | 0 |  | 3940 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 3970 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 3710 |  | 130 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4120 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2024-09-17 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4240 |  | 140 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 3800 |  | 130 |  | 3030 |  | 110 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2024-09-17 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 4510 |  | 160 |  | 0 |  | 0
27 |  | 40 |  | 0 |  | 3870 |  | 130 |  | 3140 |  | 110 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2024-09-18 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4100 |  | 140 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 3580 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2024-09-18 |  | 適 ・ 否 |  |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 380 |  | 0 |  | 4790 |  | 160 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  |  | 2024-09-18 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 14000 |  | 100 |  | 100580 |  | 3490 |  | 23490 |  | 810
| 2024-09-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [5 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 7 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 3 |  | mg/l
3 |  | 260 |  | 0 |  | 1
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 37 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 6 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 1.1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 700 |  | 0 |  | 2 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 110 |  | 0 |  | 1
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 570 |  | 0 |  | 1
27 |  | 940 |  | 0 |  | 2
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [6 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2024-09-17 |  |  |  | 適 | 否
合計 |  | 2580 |  | 0 |  | 7
最終処分場（共通） ＞
１-（１）埋立残余量の報告
| 区 分 | [5 empty] | 測定年月日 | [5 empty] | 報告年月日 |  |  |  |  | 残余容量 |  |  |  |  | 埋立許可容量 | [5 empty] | 測定方法
管理型 | [7 empty] | 2024-08-01 | [5 empty] | 2024-09-02 |  |  |  |  | 16105.1 | m3 |  |  |  | 59380 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
安定型（２期分） | [7 empty] | 2024-08-01 | [5 empty] | 2024-09-02 |  |  |  |  | 4415.3 | m3 |  |  |  | 18000 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
Note on H94: 入力
Note on N94: 入力
Note on T94: （四捨五入） 入力
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on Z94: 埋立許可容量入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力